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CATÁLOGO DE SERVICIOS
 LA-923055981-E5-2026

“PARTIDA 2”
“MANTENIMIENTO A NUEVE TRANSFORMADORES DE LA UNIVERSIDAD”

Especificaciones:

MANTENIMIENTO A CUATRO TRANSFORMADORES PEDESTAL
EN EDIFICIOS: A, J, M, F

El objetivo es prevenir fallas eléctricas, puntos calientes, falsos contactos, acumulación de polvo, humedad, sedimentos, sulfatación y condiciones que puedan comprometer el funcionamiento de los transformadores, seccionadores, gabinetes de media tensión y gabinetes de baja tensión. 

Se deberá de realizar la libranza en seccionador interno para dejar sin energía los transformadores, limpieza exterior de los tanques, apertura de puertas de baja y media tensión, aplicación de aire a presión, uso de solvente dieléctrico, limpieza de boquillas, desconexión de cables para acceder a conexiones internas, preparación del equipo de medición, pruebas de relación de transformación, pruebas de aislamiento de embobinados y pruebas de rigidez dieléctrica al aceite de los transformadores. 

Se deberá de realizar la verificación de posición del cambiador de taps, revisión de instrumentos de temperatura y nivel, verificación del puente del neutro “XO” a tierra física, reconexión de cables, reapriete de tornillería, limpieza interna del gabinete de media tensión y aplicación de pintura amarilla en la base de los transformadores y áreas circundantes, con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de seguridad, identificación y operación. 

Se deberá realizar el mantenimiento a los gabinetes de baja tensión, incluyendo retiro de tapas y cubierta secundaria, limpieza con aire a presión para eliminación de polvo, suciedad o residuos, limpieza con solvente dieléctrico de interruptores, cables y gabinetes, así como verificación del apriete de conectores de interruptores principales y derivados, con la finalidad de evitar calentamientos, falsos contactos y posibles interrupciones del servicio eléctrico.

Se deberá realizar la revisión mediante cámara termográfica en condiciones normales de operación, con el objetivo en su caso, de identificar puntos calientes o anomalías térmicas en transformadores, tableros, barras e interruptores derivados. 

MANTENIMIENTO A CUATRO TRANSFORMADORES PEDESTAL
EN EDIFICIOS: H, K, D, FRENTE EDIFICIO DE LA “COP”

Se deberá de realizar la libranza en seccionador interno para dejar sin energía los transformadores, limpieza exterior de los tanques, apertura de secciones de baja y media tensión, limpieza con aire a presión, aplicación de solvente dieléctrico, desconexión y reconexión de cables, preparación de equipo de medición y megger, pruebas de relación de transformación, pruebas de aislamiento de embobinados y prueba de rigidez dieléctrica al aceite de los transformadores. 

Se deberá verificar la posición del cambiador de taps, instrumentos de temperatura y nivel, puente del neutro “XO” a tierra física, reapriete de conexiones, aplicación de pintura amarillo tráfico en base de transformadores y limpieza general de las áreas circundantes, con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de seguridad, identificación y operación. 

Se deberá de identificar y reparar fugas en aisladores, realizar extracción controlada de aceite dieléctrico hasta el nivel necesario, retiro de tapas correspondientes, fabricación e instalación de empaque de hule de neopreno, reinstalación de aisladores, reconexión interna de cables de baja tensión, cierre de tapas y reincorporación del aceite retirado al finalizar la actividad. 

Se deberá de realizar el mantenimiento a gabinetes de baja tensión, incluyendo retiro de tapas, limpieza con aire a presión, lavado con solvente dieléctrico de interruptores, cables y gabinetes, así como verificación del apriete de conectores de interruptores principales y derivados, con la finalidad de prevenir calentamientos, falsos contactos e interrupciones del servicio.

Se deberá de realizar la revisión mediante cámara termográfica en condiciones normales de operación, tanto en transformadores como en tableros autosoportados, barras e interruptores derivados, para detectar puntos calientes o anomalías térmicas que puedan representar riesgo de falla eléctrica. 

Estas acciones resultan necesarias debido a que los transformadores mencionados forman parte esencial de la infraestructura eléctrica de la Universidad, por lo que su mantenimiento oportuno contribuye a reducir riesgos operativos, proteger los equipos conectados, prevenir interrupciones en el suministro eléctrico y mantener condiciones seguras para la comunidad universitaria. 








MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR PEDESTAL
FRENTE AL EDIFICIO DE LA “COP”
(50KVA MCA IG,1F-13.2/7630-120 /240 V. 132 Lt)

Se deberá de realizar la libranza en seccionador interno para dejar sin energía el transformador, limpieza exterior del tanque para la remoción de polvo y suciedad, apertura de las secciones de baja y media tensión, limpieza con aire a presión, aplicación de solvente dieléctrico, limpieza de boquillas, desconexión y reconexión de cables para revisión de conexiones internas, así como preparación del equipo de medición para realizar pruebas eléctricas. 

Se deberá de realizar pruebas de relación de transformación, pruebas de aislamiento de embobinados, prueba de rigidez dieléctrica al aceite del transformador, verificación de la posición del cambiador de taps, revisión de instrumentos de temperatura y nivel, así como verificación del puente del neutro “XO” a tierra física. 

Se deberá de realizar el mantenimiento al gabinete de baja tensión, incluyendo retiro de tapas y cubierta secundaria, limpieza con aire a presión para eliminación de polvo, suciedad o residuos, limpieza con solvente dieléctrico de interruptores, cables y gabinete, así como verificación del apriete de conectores de interruptores principales y derivados, con la finalidad de evitar calentamientos, falsos contactos y posibles interrupciones del servicio eléctrico. 

Se deberá de realizar la revisión mediante cámara termográfica en condiciones normales de operación, con el objetivo de identificar puntos calientes o anomalías térmicas en el transformador, tableros, barras e interruptores derivados. 
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“PARTIDA 3”

“MANTENIMIENTO A DOS PLANTAS DE EMERGENCIA”
(MOTOGENERADORES CUMMINS O SIMILAR DE 30- 50 KW)



Especificaciones:

Se deberá de realizar trabajos de mantenimiento preventivo especializado a 2 equipos motogeneradores Cummins o similares de 30 a 50 kW. 

La necesidad principal a cubrir es garantizar que los motogeneradores se encuentren funcionales para respaldar el suministro eléctrico en caso de falla, interrupción o variación del servicio principal, permitiendo mantener la continuidad operativa de las áreas que dependan de energía de respaldo.
 
Se deberá de realizar la revisión, diagnóstico, mantenimiento preventivo con constancia correspondiente, revisión de conectores, revisión y/o instalación de terminales del cable de control, revisión de marcha, cambio de aceite, cambio de filtros de aceite, combustible y aire, así como vaciado de aceite usado y llenado con aceite nuevo conforme a las especificaciones del equipo. 

Se deberá de considerar en el servicio, el suministro de materiales y consumibles necesarios: filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, aceite 15W40 CI-4, anticongelante, lubricantes y dieléctrico para limpieza de tableros eléctricos. 

Se deberá de realizar la limpieza y revisión de elementos propios del sistema de generación, tales como filtro de combustible, cedazo de combustible, respiradero del motor, coplem de bomba, sellos, enrosques, bandas, tensor de banda, prefiltro de aire, combustible y lubricación. 

Se deberá de verificar la bomba de inyección, mangueras, sensor de temperatura, ductos y conexiones, así como realizar verificación de ventilador, pruebas con carga y sin carga, revisión de accionamiento de transferencia en caso de contar con dicho sistema, y limpieza de tablero de transferencia. 
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“PARTIDA 4”
“MANTENIMIENTO A DOS CÁMARAS FRÍAS”



Especificaciones:

SERVICIO PARA LA “CÁMARA 1” DE CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN.

Se deberá de realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas de refrigeración, así como la instalación y puesta en marcha de unidades condensadoras y evaporadoras, con la finalidad de garantizar su correcta operación, conservación de temperatura y funcionamiento continuo. 

Se deberá de considerar en el servicio, el suministro de materiales y mano de obra especializada para el mantenimiento de las cámaras, incluyendo sellado, cambio de empaques, limpieza de tuberías de drenaje, cambio de lámina oxidada, pintura de partes dañadas y limpieza general del área. 

Se deberá de realizar la atención de evaporadores mediante limpieza interna, peinado, aplicación de producto biodegradable, nitrógeno para limpieza, cambio de motores ventiladores y revisión general del sistema. 

Se deberá de realizar el montaje e instalación de unidades condensadoras y evaporadoras, conexión de control de temperatura electrónico, instalación de tubería flexible, cableado, pijas, tornillería, rondanas, espárragos, forro para líneas de refrigeración, orificios, soldadura, tramos de aceite, terminales, interruptor, línea eléctrica nueva, vacío, carga de refrigerante, ajustes, limpieza y puesta en marcha. 



SERVICIO PARA LA “CÁMARA 2” DE CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN.

Se deberá de realizar el suministro e instalación de componentes especializados para los sistemas de refrigeración, con la finalidad de restablecer y garantizar su correcta operación, control de temperatura y funcionamiento continuo. 
[bookmark: _GoBack]Se deberán de realizar las acciones que permitan que las cámaras mantengan las temperaturas para su operación: conservación en rangos aproximados de 2 a 4 °C y congelación en rangos aproximados de -18 a -20 °C. 

Se deberá atender la capacidad de enfriamiento mediante el suministro de unidades condensadoras para refrigeración y congelación, ya que estos equipos son esenciales para generar y mantener la temperatura interna de las cámaras. 

Se deberá de sustituir motores ventiladores de los evaporadores, lo que permita la correcta circulación del aire frío dentro de las cámaras.

Se deberá de considerar en el servicio, el suministro de accesorios de operación y control, tales como válvula solenoide, válvula de expansión, control de temperatura electrónico, termómetros analógicos, trampas de aceite, orificios, caja para control, luminaria tipo LED IP65 y resistencias para marco, piso y drenaje. 
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-------------------------------------------------FIN DE LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS----------------------------------------------
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